SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU INSTALACJI OKABLOWANIA 
STRUKTURALNEGO

Spis treści

1. DANE OGÓLNE	3

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJ	3

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA	4

2.1.1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA	4

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA	5

3. OKABLOWANIE STRUKTURALNE	7

3.1. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE	7

3.2. INSTALACJA TELETECHNICZNA	8

3.3. KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO	11

3.4. PUNKTY DYSTRYBUCYJNE	12

3.5. ZASILANIE PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH	13

3.6. URZĄDZENIA AKTYWNE	15

3.7. WYMAGANIA GWARANCYJNE	18

3.8. ODBIÓR I POMIARY SIECI LAN	18

3.9. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA	21

4. MONITORING	23

4.1. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE	23

4.2. URZĄDZENIA DLA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	24

4.3. WYMAGANIA GWARANCYJNE	29

5. MULTIMEDIA , CB, TV, NAGŁOŚNIENIE	30

5.1. MULTIMEDIA	30

5.1.1. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE	30

5.1.2. URZĄDZENIA DLA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ	31

5.1.3. WYMAGANIA GWARANCYJNE	33

5.2. CB RADIO	33

5.2.1. MATERIAŁY DLA INSTALACJI CB	33

5.3. INSTALACJA TV	34

5.3.1. URZĄDZENIA DLA INSTALACJI TV	34

5.3.2. WYMAGANIA GWARANCYJNE	35

5.4. NAGŁOŚNIENIE – SALA RADNYCH 3/22	35

5.4.1. URZĄDZENIA DLA INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA W SALI RADNYCH 3/22	36

5.4.2. WYMAGANIA GWARANCYJNE	37

6. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWIN	38

7. UWAGI KOŃCOWE	47

7.1. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	47

7.2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ	48

# 1. DANE OGÓLNE

Inwestor:    GMINA GŁOGÓW

Zadanie: 	BUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO, SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN), SIECI MULTIMEDIALNEJ

# 2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Zasadniczym   przedmiotem   niniejszego   opracowania   jest   specyfikacja techniczna  instalacji okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Gminy Głogów mieszczącego się przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie. Budynek, w którym znajduję się Urząd Gminy Głogów jest budynkiem 4 piętrowym. Urząd Gminy znajduje się na II i III piętrze w/w budynku.

Specyfikację  opracowano  zgodnie  ze  wskazówkami  i  zaleceniami  Inwestora,  na  podstawie  wizji  lokalnej,  z  uwzględnieniem  wymagań  użytkowników  co  do elastyczności  systemu  oraz  standardów  nowoczesnych  urządzeń  do  transmisji danych.

## 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Specyfikacja obejmuje:

- okablowanie sieci logicznej

- monitoring  wizyjny budynku

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

- sieć multimedialna  (projektory multimedialne, CB, DVBT, nagłośnienie)

### 2.1.1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA

Urząd Gminy Głogów mieści się na II i III kondygnacji z III piętrowego budynku.

Specyfikacja obejmuje:

Wykonanie sieci teleinformatycznej :

- gniazda komputerowe II piętro K1-K172 (do szafy krosowej na II piętrze)

- gniazda komputerowe II piętro korytarz  K173-K176 (do szafy krosowej na II piętrze)

- gniazda komputerowe III piętro K177-K312 (do szafy krosowej na III piętrze)

- gniazda komputerowe III piętro korytarz  K313-K316 (do szafy krosowej na III piętrze)

- połączenie szaf krosowych II piętro -> III piętro poprzez użycie 22 kabli UTP kat 6.

- doprowadzenie 4 UTP z serwerowni II piętra na dach budynku zakończenie w szafie hermetycznej na dachu z nadmiarem 10 metrów każdy przewód

(oznaczone jako  KD1, KD2, KD3, KD4)

- doprowadzenie 3 UTP kat 6 z serwerowni do przyłącza telekomunikacyjnego na parter budynku zamknięte w hermetycznej szafce na kluczyk oznaczone jako KT1, KT2, KT3  jednocześnie do szafki hermetycznej należy doprowadzić peszel z pilotem o przekroju min. 22mm.

- Wyposażenie serwerowni w elementy pasywne i aktywne tj. Szafy krosowe 42U, patchpanele, organizery kabli, wentylatory, switche, patchpanel telefoniczny, centrale telefoniczną.

Wykonanie sieci komputerowej do monitoringu wizyjnego IP oraz wykonanie monitoringu wizyjnego.

- KAM1, KAM2, KAM3, KAM4 okablowanie z serwerowni II piętro UTP kat 6 do kamer zewnętrznych  zakończone końcówkami rj45 w puszkach hermetycznych na elewacji budynku

- KAM5, KAM6, KAM7, KAM8 okablowanie z serwerowni II piętro UTP kat 6 do kamer wewnętrznych  zakończone końcówkami rj45 w puszkach hermetycznych na korytarzach budynku (uwaga okablowanie ze wszystkich kamer ma się zbiegać w serwerowni na II piętrze)

- montaż i konfiguracja kamer, montaż i konfiguracja rejestratora, montaż switcha POE

Wykonanie sieci systemu alarmowego oraz wyposażenie i uruchomienie systemu alarmowego SSWiN.

Okablowanie z systemu alarmowego tj. czujek ruchu, syren alarmowych, szyfratorów zbiega się w serwerowni na II piętrze. System alarmowy należy wykonać przy użyciu YTDY 6x0,5

- PIR1 – PIR5 okablowanie do czujek ruchu na II piętrze

- PIR 6 – PIR9 okablowanie do czujek na III piętrze

- SZYFRATOR1 – SZYFRATOR4  - okablowanie do czterech szyfratorów

- SYRENA ALARMOWA1 – SYRENA ALARMOWA2 – okablowanie do syren alarmowych

Wykonanie sieci „multimedialnej”

- okablowanie antenowe wraz z anteną CB radio na dach budynku

- okablowanie HDMI do projektorów multimedialnych w pomieszczeniu 3/22, 3/17, 3/13, 2/16, 2/19 (okablowanie od gniazd w podłodze do projektora podwieszonego)

- okablowanie głośnikowe w Sali Radnych 3/22

- okablowanie antenowe na dach budynku 2x przewód koncentryczny + 2 punkty odbioru TV

## 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres  niniejszej specyfikacjitechnicznej oparty  jest  na  specyfikacjach  i  wymaganiach zawartych  w  normach  regulujących  zasady  projektowania  i  doboruurządzeń okablowania strukturalnego oraz jego pracy w określonych warunkach środowiska.

  ISO/IEC11801:2011  -  Information  technology  -  Generic  cabling for  customer

premises

  PN-EN	50173-1:2011   Technika   Informatyczna	-   Systemy   okablowania

strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne

  PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Część 2: Budynki biurowe

Dodatkowe   normy   europejskie   związane   z   planowaniem(projektowaniem)

okablowania, powołane w projekcie:

  PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania 
	- Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości

  PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania 
	- Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

  PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
	Badanie zainstalowanego okablowania

  PN-EN  50310:2007  Stosowanie  połączeń  wyrównawczych  i  uziemiających 
	w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

System  okablowania  oraz  wydajność  komponentów  musi  pozostać  w  zgodzie 
z wymaganiami   normy  PN-EN 50173-1:2011   lub   z  adekwatnymi   normami

międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1, 2.

W   przypadku   powołań   normatywnych   niedatowanych   obowiązuje   zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wykonawca    ma    obowiązek    wykonać    instalację    okablowania    zgodnie 
z wymaganiami   norm   obowiązujących   w   czasie   realizacji   zadania,   przy 
uwzględnieniu wszystkich wymagań opisanych w dokumentacji projektowej.

System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku  musi  pozostać  w  zgodzie  z  wymaganiami  norm  PN-EN50173-1:2011  i ISO/IEC11801:2011.

# 3. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

## 3.1. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

	Ilość i lokalizację stanowisk roboczych, przyjęto na podstawie aktualnej dla 
	daty wykonywania dokumentacji, wytycznych Użytkownika i aranżacji wnętrz. 
	W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd 
	logicznych  powinna  być  ustalona  między  Użytkownikiem,  a  Wykonawcą  w 
	trakcie realizacji. Gniazda zostały naniesione na projekcie sieci zał1, zał2

	Wszystkie  elementy  toru  transmisyjnego  składające  się  na  okablowanie 
	strukturalne  poziome  i  szkieletowe  oraz  telefoniczne,  muszą  być  trwale 
	oznaczone   nazwą   lub   znakiem   firmowym,   tego   samego   producenta 
	okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system 
	w  takim  zakresie,  aby  zostały  spełnione  warunki  niezbędne  do  uzyskania 
	bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta.

	Aby    zagwarantować    Użytkownikowi    wysoką    jakość    w    zakresie 
	projektowanego rozwiązania i komponentów, producent oferowanego systemu 
	okablowania    strukturalnego (miedzianego)    musi    spełniać    najwyższe

wymagania    jakościowe    potwierdzone    ISO9001    oraz    certyfikatami 
niezależnych   laboratoriów (np.   Centralnego   Laboratorium   Badawczego)

potwierdzającego zgodność produktów z normami.

	Budynek   Urzędu   obsługiwany   będzie   przez   Główny   Punkt Dystrybucyjny  GPD  (szafa  stojąca  42U  19” + szafa 42U serwerowa "CS”)  w serwerowni na II piętrze oraz Punkt Dystrybucyjny  PD (szafa stojąca 42U 19”) na III piętrze.

	Sieć  LAN  złożona będzie  z  316przyłączyRJ45.

	Okablowanie łączące Główny Punkt Dystrybucyjny z Punktem Dystrybucyjnym ma  być  prowadzone  22 przewodami UTP kat 6.

	Okablowanie wewnątrz budynków ma być prowadzone kablem typu UTP kat.6 
	o paśmie przenoszenia 250 MHZ w powłoce LSOH.

	Maksymalna  długość  kabla  instalacyjnego  (od  punktu  dystrybucyjnego  do 
	gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów.

	Okablowanie strukturalne ma być zrealizowane w oparciu o moduł gniazda 
	kat. 6 oraz  panele krosowe   48-portowe kat.6

	Punkt  Logiczny	(PL)  należy  zaprojektować  na  kątowej  płycie  czołowej

z możliwością montażu jednego lub dwóch modułów gniazd RJ45 w uchwycie

do osprzętu Mosaic (montaż naścienny);

	W punktach dystrybucyjnych należy zapewnić zapas kabli o długości minimum 
	2-krotności wysokości szafy. Zapas należy zorganizować w szafie lub obok, 
	mocując   go   na   stelażu   zapasu   kabla.   Wprowadzane   kable   do   szaf 
	dystrybucyjnych  muszą  być  odpowiednio  zorganizowane  tak, aby  zapewnić 
	łagodne  łuki,  normatywne  promienie  gięcia (brak  załamań)  i  konstrukcję

zabezpieczającą przed samoistnym przemieszczaniem się i deformacją wiązki kablowej pod wpływem własnego ciężaru.

	Wszystkie   projektowane   przełączniki   typu   RACK   muszą   obsługiwać

technologię Gigabit Ethernet.

	Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem 
	biurowym  i  zostało  ono  sklasyfikowane  jako  M1I1C1E1 (łagodne)  wg.

specyfikacji  środowiska  instalacji  okablowania  (MICE)  -  zgodnie  z  PN-EN 50173-1:2011

## 3.2. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Okablowanie poziome

Ze  względu  na  warunki  budowy  i  status  budynku  okablowanie  poziome 
zostanie   rozprowadzone   w  korytarzach   oraz  pomieszczeniach (do   punktu logicznego) w nowo projektowanych kanałach kablowych montowanych na ścianie lub  w  ewentualnych przestrzeniach  sufitu  podwieszanego  o ile taki będzie występował.

Przy  prowadzeniu  tras  kablowych  należy  zachować  bezpieczne  odległości  od 
innych  instalacji.  W  przypadku  traktów,  gdzie  kable  sieci  teleinformatycznej 
i zasilającej  biegną  równolegle  do  siebie  należy  zachować  odległość  (rozdział) 
między  instalacjami  (szczególnie  zasilającą  i  logiczną).
Wszystkie  koryta  montowane  w  korytarzach  i  ciągach  komunikacyjnych  muszą 
posiadać minimalny przekrój 165mm x 65mm i muszą zapewniać min. 20% wolnej 
przestrzeni  dla  potrzeb  dalszej  rozbudowy.  Wszystkie  koryta  montowane  w 
pomieszczeniach  (do  punktu  logicznego)  muszą  posiadać  minimalny  przekrój 
40mm  x  25mm  i  muszą  zapewniać  min.  20%  wolnej  przestrzeni  dla  potrzeb 
dalszej rozbudowy. Wielkość wolnej przestrzeni w korytach należy zachować na 
całej długości sieci w tym w punktach zagięć i załamań.

Wszystkie przewierty (przejścia przez ściany i stropy) muszą zapewniać min. 20% 
wolnej  przestrzeni  i  umożliwiać  poprowadzenie  min. 2  szt.  przewodów  UTP.

Należy stosować przepusty z rurek PVC.

Wszystkie załamania, zgięcia i zakręty kanałów muszą być osłonięte przy użyciu narożników i łączników kątowych.

Panel krosowy

W szafach krosowych zamontowane mają być 48-portowe panele nieekranowane 
UTP kat.6 z oznaczeniami portów w postaci pól opisowych. Mocowanie kabla UTP 
ma   się   odbywać   za   pośrednictwem   uniwersalnego   złącza   szczelinowego 
kompatybilnego  z  narzędziem  LSA  z  sekwencją 568A/B.  Od  strony  złącza

szczelinowego  panel  musi  być  wyposażony  w  półkę  montażową  umożliwiającą trwałe  zamocowanie  i  usztywnienie  przewodów  UTP  (np.  przy  użyciu  opasek kablowych).

| Parametry mechaniczne |
| --- |
| Minimalna trwałość gniazda | 650cykli |
| Minimalna trwałość złącza | 200 cykli |
| Pozostałe parametry |
| Dopuszczalne przewody | 22 - 26 AWG (linka/drut) |
| Materiał styków | Fosforobrąz |

Parametry paneli krosowych użytych w projekcie

Sieć Szkieletowa

Wewnątrz   budynku   do   prowadzenia   okablowania   szkieletowego   należy wykorzystać projektowane koryta sieci strukturalnej.

Okablowanie łączące  punkty  dystrybucyjne  GPD  z  PD 
zrealizować  należy  dwudziestoma dwoma  przewodami  UTP kat 6. Min 250 Mhz

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. 
promienia  gięcia,  siły  wciągania,  itp.)  Należy  wystrzegać  się  nadmiernego 
ściskania  kabli  opaskami,  deptania  po  kablach  ułożonych  na  podłodze  oraz 
załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych.

## 3.3. KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO

Punkt logiczny PL oparty został na płycie czołowej skośnej (kątowej, z wyprowadzeniem na dółw celu zagwarantowania najbardziej łagodnego prowadzenia kabli, a także zabezpieczenia przed ich załamywaniem pod wpływem własnego ciężaru. Płyta czołowa ma posiadać samozamykające (po wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w górnej części, widocznej dla Użytkownika, pola pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda (numeracji portu)  – przy czym opisy muszą być zabezpieczone przeźroczystymi pokrywami (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności i możliwości adaptacji do dowolnego systemu i liniiwzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

Gniazdo ma być montowane w puszkach naściennychz uwzględnieniem odpowiedniej ilości miejsca dla zapasu kabla, który ma być zwinięty w puszce instalacyjnej.

W gniazdach należy umieścić dwie wkładki pojedyncze typu RJ45 kat.6. Do każdego punktu logicznego doprowadzić należy dwa przewody UTP kat.6.

Opis gniazd podłączonych do szafy krosowej powinien być następujący:

- gniazdo lewe: K-xx

- gniazdo prawe: T-xx    (gdzie xx to kolejny numer gniazda).

Parametry modułów gniazd RJ45 użytych w projekcie

| Parametry mechaniczne |
| --- |
| Minimalna trwałość gniazda | 750cykli |
| Minimalna trwałość złącza | 200 cykli |
| Parametry elektryczne |
| Maksymalna wartość prądu | 1,5A |
| Pozostałe parametry |
| Dopuszczalne przewody | 22 - 26 AWG (linka/drut) |
| Sposób montażu | Bez narzędzi instalatorskich |
| Zastosowanie | Gniazda naścienne, panele krosowe |
| Materiał styków | Fosforobrąz |

## 3.4. PUNKTY DYSTRYBUCYJNE

Ze względu na rozbudowaną sieć teleinformatyczną zaprojektowano dwa punkty dystrybucyjne jeden na II piętrze oznaczony jako GPD oraz drugi na III piętrze oznaczony jako PD

Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD)

Główny  Punkt  Dystrybucyjny  (zlokalizowany  w  serwerowni)  stanowić będzie   szafa  typu  42U  19”  800mm  x  1000mm przewidziana na montaż m.in. okablowania, patchpaneli, switchyoraz druga szafa krosowa (CS) typu  42U  19”  800mm  x  1000mm przeznaczona na montaż serwerów.

Punkt Dystrybucyjny (PD)

Punkt dystrybucyjny zlokalizowany na III piętrze stanowić będzie   szafa  typu  42U  19”  800mm  x  800mm przewidziana na montaż m.in. okablowania, patchpaneli, switchy. Finalne umiejscowienie szafy uzgodnić z Użytkownikiem w trakcie realizacji.

Szafy kablowe wykorzystane do realizacji punktów dystrybucyjnych powinny mieć konstrukcję skręcaną. Ponadto szafy mają być wyposażona w 2 pary listew nośnych, drzwi przednie oszklone, osłonę tylną z przepustem szczotkowym, dwie osłony boczne, zaślepkę filtracyjną, cztery regulowane stopki, szynę i komplet linek uziemiających. Drzwi mają być zamykane na zamki z kluczami. Dodatkowo, ze względu na fakt, że szafa jest również przewidziana na sprzęt aktywny, ma zawierać panel wentylacyjny z czteroma wentylatorami oraz listwy zasilające. Wysokość 42U gwarantuje rezerwę na rozbudowę i miejsce na umieszczenie innych elementów. Wprowadzenie kabli odbędzie się przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach.

Standardowym zakończeniem okablowania poziomego od strony punktu dystrybucyjnego jest panel krosowy 19”. Panel został rozwiązany, jako konstrukcja 48 portowa wyposażona w złącza LSA i porty UTP kat. 6.

W okablowaniu poziomym poszczególne porty RJ45 paneli krosowych są łączone z gniazdami użytkownika.

Dodatkowe wyposażenie każdej szafy krosowej:

- dwie listwy zasilające z wyłącznikiem (min. 8 gniazd) do podłączenia zewnętrznego zasilania szafy oraz zasilania gwarantowanego z ups,

- trzy półki o głębokości min. 350mm i nośności min. 20 kg (4 punkty mocowania),

- organizatory kabli 1U z pokrywą maskującą pod każdym panelem krosowym kat. 6 i kat.3,

- dziesięć uchwytów kablowych 40x40mm.

## 3.5. ZASILANIE PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH

Wszystkie  szafy  krosowe  opisane  w  projekcie  muszą  posiadać  wydzielone 
zasilanie  w  postaci  indywidualnego  połączenia  przewodem  YDY 3x2,5mm

z najbliższą rozdzielnią elektryczną. Zasilanie każdej szafy należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym z dobezpieczeniem typu P302 30mA A B16A.

Wszystkie prace związane z instalacją elektryczną muszą być wykonywane przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia.

Do    dokumentacji    powykonawczej    dostarczyć    należy    kopię    uprawnień elektrycznych instalatora oraz wyniki pomiarów:

   rezystancji izolacji instalacji,

   skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji,

   uziemień ochronnych i roboczych.

## 3.6. URZĄDZENIA AKTYWNE

Przełączniki Zarządzalne

Przełączniki zarządzalne umiejscowione w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym oraz PD

Minimalne wymagania dla urządzenia:

Gigabitowy przełącznik dostępowy warstwy L2 - DCN S4600-28P-SI, 24x 10/100/1000Mb RJ45 + 4x 100/1000Mb SFP, AC

- Przeznaczenie: Switch dostępowy warstwy 2

- Ilość portów: 24*10/100/1000Base-T + 4*GE SFP slot

- Wydajność matrycy przełączającej: min. 56 Gbps

- Szybkość przełączania: min. 42 Mpps

- Lista kontroli dostępu ACL: min 2000 reguł

- Tablica MAC: min. 16000 adresów

- Obsługa VLANów: 4k aktywnych VLAN ID

- Porty zarządzające: RJ45 Serial

- Protokół drzewa rozpinającego STP: IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1W RSTP, IEEE 802.1S MSTP, BPDU Guard , BPDU Tunnel, Root Guard

- Agregacjałączy: IEEE 802.3ad LACP 16/8

- Kontrolaruchu: IEEE 802.1q, Super VLAN, GVRP, IEEE 802.1ad (Q in Q), sFlow

- Funkcjebezpieczeństwa: MAC filtering, BPDU Tunnel , RADIUS , TACACS+ , SSH v1/v2 , DHCP snooping , IP Source Guard, ARP Inspection , Port Security , Guest VLAN , IEEE 802.1X

- FunkcjeQoS: IEEE 802.1p , Broadcast Storm Control , RateLimiting

- Obsługa Multicast: Multicast VLAN , IGMP v1,v2,v3 , IGMP Query, IGMP Snooping

:

Zasilacze awaryjne UPS

UPS-y umiejscowione będą w każdej szafie krosowej tj W Szafie GPS, PD, CS, ich zadaniem  będzie podtrzymanie napięcia zasilającego przełączników głównych, serwera oraz pozostałych urządzeń sieciowych.

Minimalne wymagania dla urządzenia:

| Obudowa | RACK - maksymalna wysokość 3U |
| --- | --- |
| Moc | Min. 1000 VA / 900 W |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida |
| Liczba akumulatorów | Min. 2 szt. 12V, 9Ah |
| Gniazda wyjściowe | Min. 2 |
| Komunikacja | USB/RS232 |
| Inne wymagania | Wyświetlacz LCD |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

Centrala telefoniczna

Sieć teleinformatyczną należy wyposażyć w centralę telefoniczną, która będzie umiejscowiona w GPD (Głównym Punkcie Dystrybucyjnym)  w szafie krosowej. Cetrala telefoniczna - Serwer telekomunikacyjny w obudowie przystosowanej do montażu w szafie rackowej 19". System ma umożliwiać podłączenie min. 4 linii miejskich analogowych i dwóch linii cyfrowych isnd (2B+D) oraz realizować obsługę do 52 abonentów wewnętrznych analogowych i do 4 abonentów wewnętrznych systemowych.

Wyposażenie systemu powinno składać się z:
- jednostki centralnej z właściwym modułem sterującym
- 2 podwójnych modułów linii miejskich analogowych
- 1 modułu dwóch linii miejskich cyfrowych isnd (2B+D)
- 6 modułów wyposażeń wewnętrznych analogowych 8-o portowych
- 1 modułu wyposażeń wewnętrznych analogowych 4-o portowych
- 1 moduł wyposażeń wewnętrznych systemowych 4-o portowych (do obsługi jednoparowych cyfrowych aparatów systemowych)
- 2 paneli przyłączy krosowych
- 7 modułów przyłączy krosowych dla linii wewnętrznych analogowych
- 1 moduł przyłączy krosowych dla linii wewnętrznych systemowych.
W zależności od producenta central telefonicznych ilość modułów może ulec zmianie np. zamiast 6 modułów 8-o portowych mogą być 3 moduły 16-o portowe itp.
Centralę należy zamontować w szafie rack oraz skonfigurować po ustaleniach  między Użytkownikiem,  a  Wykonawcą  w trakcie realizacji.

## 3.7. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Sieć  strukturalna  ma  być  objęta  jednolitą,  spójną 25-letnią  gwarancjąsystemową   producenta,   obejmującą   całą   część   transmisyjną 	„miedzianą” wraz z kablami krosowymi. Gwarancja ma być udzielona przez 
producenta  bezpośrednio  klientowi  końcowemu.  Podstawą  gwarancji  ma  być 
udzielone  przez  producenta  okablowania  zapewnienie  właściwych  parametrów 
przez 25 następnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnić spełnienie wymagań 
parametrów    elektrycznych    i    transmisyjnych,    określonych    w    aktualnie 
obowiązujących   normach   ISO/IEC 11801   oraz   EN 50173-1   dla   całościzainstalowanego   systemu   niezależnie   od   obecnych   i   przyszłych   aplikacji. Gwarancja obejmuje swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu  dystrybucyjnego  do  gniazda  użytkownika,  zawiera  więc  okablowanie szkieletowe i poziome.

Okres   gwarancji   ma   być   standardowo   udzielany   przez   producenta 
okablowania,  tzn.  na  warunkach  oficjalnych,  ogólnie  znanych,  dostępnych 
i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach 
gwarancji    wystawione    przez    producentów,    dostawców,    dystrybutorów, 
pośredników,   wykonawców   lub   innych   nie   są   uznawane   za   wiarygodne 
i równoważne  względem  niniejszych  wymagań. Okres gwarancji  liczony jest od dnia,  w  którym  podpisano  protokół  końcowego  odbioru  prac  i  producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji.

Po  wykonaniu  instalacji  firma  wykonawcza  powinna  zgłosić  wniosek  o certyfikację systemu okablowania do producenta.

## 3.8. ODBIÓR I POMIARY SIECI LAN

Warunkiem  koniecznym  dla  odbioru  końcowego  instalacji  przez  Inwestora  jest uzyskanie   gwarancji   systemowej   producenta   potwierdzającej   weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowiązujących norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

A.   Wykonać   komplet   pomiarów	-   opis   pomiarów   części   miedzianej

A.1.  Pomiary  należy  wykonać  miernikiem  dynamicznym 	(analizatorem),  który posiada  oprogramowanie  umożliwiające  pomiar  parametrów  według  aktualnie obowiązujących   standardów.   Analizator   pomiarów   musi   posiadać   aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

A.2.    Analizator    okablowania    wykorzystany    do    pomiarów    sieci    musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności.

A.2.1. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego „Channel” lub w konfiguracji łącza stałego „Permanent Link”

A.2.2.   W   celu   weryfikacji   zainstalowanego   symetrycznego   miedzianego okablowania   strukturalnego   na   zgodność   parametrów   z   normami   należy przeprowadzić pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrów powinny być zgodne z tymi, które są zawarte w najnowszych edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarów należy wybrać typ nośnika, limit testu (klasę) oraz współczynnik propagacji kabla. Powinny zostać zmierzone (lub wyznaczone) i przyrównane do limitu:

   RL (tłumienie sygnału odbitego) - parametr mierzony z dwóch stron dla każdej 
	z par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,

	IL  (strata  wtrąceniowa  -  tłumienie)  -  parametr  mierzony  dla  każdej  z  par,

specyfikowane dla wszystkich klas,

	NEXT (strata przesłuchu zbliżonego) - parametr mierzony z dwóch stron dla 
	wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E, EA, F oraz FA, 
PSNEXT  (sumaryczna strata przesłuchu zbliżonego)  - parametr mierzony z 
	dwóch stron dla każdej z par, specyfikowane dla klas D, E, EA, F oraz FA, 
ACR-N  (współczynnik  straty  do  przesłuchu  na  bliskim  końcu)  -  parametr 
	wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 
PSACR-N - parametr wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i 
	wyżej,

	ACR-F  (współczynnik  straty  do  przesłuchu  na  dalekim  końcu)  -  parametr 
	wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy 
	D i wyżej,

	PSACR-F  - parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron,

specyfikowane dla klasy D i wyżej,

	Rezystancja pętli stałoprądowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

	Opóźnienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

	Różnica opóźnień propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyżej.

	Mapa połączeń - test przypisania żył kabla do pinów w gniazdach.

A.2.3. Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM). Powinien zawierać:

   Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar

   Metodę referencji

   Tłumienie toru pomiarowego

   Podane wartości graniczne (limit)

   Podane zapasy (najgorszy przypadek)

   Informację o końcowym rezultacie pomiaru

A.3 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość 
marginesu  pracy (inaczej  zapasu  lub  marginesu  bezpieczeństwa,  tj.  różnicy

pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach 
odpowiednich   dla   każdej   wielkości  mierzonej)  podanych   przy  najgorszych 
przypadkach.  Parametry  transmisyjne  muszą  być  poddane  analizie  w  całej wymaganej	dziedzinie	częstotliwości/tłumienia.	Zapasy	(margines

bezpieczeństwa)  musi  być  podany  na  raporcie  pomiarowym  dla  każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru światłowodowego.

B. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przykładowa   procedura   certyfikacyjna   wymaga   spełnienia   następujących warunków:

B.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji

B.2.  Przedstawienia  producentowi  faktury  zakupu  towaru 	(listy  produktów) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

B.3.   Wykonania   okablowania   strukturalnego   w   całkowitej   zgodności   z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi   parametrów   technicznych   okablowania,   jak   również   procedur instalacji i administracji.

B.4.  Potwierdzenia  parametrów  transmisyjnych  zbudowanego  okablowania  na zgodność   z   obowiązującymi   normami   przez   przedstawienie   certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych.

## 3.9. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić    w    sposób    trwały    na    gniazdach    sygnałowych    w    punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach.

Dla  każdego  punktu  dystrybucyjnego  należy  dostarczyć,  w  edytowalnej  wersji elektronicznej  (plik doc, xls, txt, odt, ods lub podobny), listę wszystkich gniazd z opisem ich lokalizacji.

Zestawienie materiałowe:

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patchpanel 48 portów | szt. | 10 |
| 2. | Gniazdo 2xRj45 kat.6 - naścienne komplet | kpl | 158 |
| 3. | Listwa elektroinstalacyjna 165x60 lub większe | m | 239 |
| 4. | Listwa elektroinstalacyjna 40x25 lub większe | m | 613 |
| 5. | Kabel UTP kat.6 | m | 11000 |
| 6. | Półka do szaf RACK | szt. | 9 |
| 7. | Listwa zasilająca 8G z wyłącznikiem | szt. | 6 |
| 8. | Uchwyt kablowy | szt | 30 |
| 9. | Organizator z maskownicą | szt | 9 |
| 10. | Moduł wentyl. | szt | 3 |
| 11. | Szafa Krosowa 800x1000 | szt. | 2 |
| 12. | Szafa Krosowa 800x800 | szt | 1 |
| 13. | Patchcord 0,5 kat.6 | szt, | 25 |
| 14. | Patchcord 1m kat.6 | szt. | 40 |
| 15. | Patchcord 1,5m kat.6 | szt. | 30 |
| 16 | Patchcord 2m kat.6 | szt | 60 |
| 17. | Narożnik wewn./zewn 165x65 | szt. | 8 |
| 18. | Narożnik wewn./zewn 40x25 | szt. | 36 |
| 19 | Patchpanele telefoniczne 24 port | szt | 2 |

Zestawienie materiałowe – urządzenia aktywne:

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Switchezarządzalne 24 porty | Szt. | 4 |
| 2. | UPS do szaf RACK | Szt. | 3 |
| 3. | Centrala telefoniczna z wypos. Kpl. | kpl | 1 |
| 4. |  |  |  |

# 4. MONITORING

Monitoring wizyjny oparty w standardzie CCTV IP. System będzie zbudowany z 8 kamer dzienno-nocnych IP o min. matrycy 2MPx dla kamer wewnętrznych oraz min. 3MPx dla kamer zewnętrznych, rejestrator na min. 16 kamer oraz switch POE zasilający kamery min. 16 portów.Do transmisji sygnału wizyjnego i zasilania wykorzystywany będzie kabel sieciowy UTP 6. Rejestrator sieciowy powinien być wyposażony w dysk twardy dedykowany do monitoringu (ciągłego zapisu) min. 4TB. Zaprojektowany system przewiduje możliwość rozbudowy do 16 kamer, które mogą być zainstalowane w przyszłości. Zasilanie kamer z punktu centralnego (switcha POE) umiejscowionego w serwerowni w GPD. System ma zapewniać wyświetlanie obrazu, rejestrację oraz umożliwić przegląd zapisu z rejestratora.

Elementy składowe monitoringu:

   rejestrator cyfrowy  z dyskiem twardym 4TB,

switch POE

   4 kamery dzienno-nocne zewnętrzne,

4 kamery dzienno-nocne wewnętrzne,

puszki hermetyczne

wtyki RJ45

okablowanie patchcord

## 4.1. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

	Rejestrator  wraz  z zasilaczem POE  do  kamer 	zamontować   należy   w   szafie   krosowej   umiejscowionej w serwerowni(zgodnie z załączonymi schematami) wraz z konfiguracją i testami poprawności działania systemu

	Połączenie  między  rejestratorem  i  kamerami  należy  wykonać  za  pomocą

przewodu UTP kat 6

	Połączenia    między    rejestratorem    i    kamerami    należy    wykonywać 
	z wykorzystaniem  koryt przeznaczonych dla okablowania strukturalnego; na 
	pozostałych  odcinkach  nowe  koryta  muszą  posiadać  minimalny  przekrój 
	40mm x 25mm.

	Wszystkie  załamania,  zgięcia  i  zakręty  kanałów  muszą  być  osłonięte  przy

użyciu narożników i łączników kątowych.

	Przy każdej kamerze zamontować puszkę hermetyczną do połączenia okablowania sieci z kamerą.

## 4.2. URZĄDZENIA DLA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

Rejestrator sieciowy

| Tryb pracy | Pentaplex |
| --- | --- |
| Obsługa kamer IP | Min. 16x |
| Wyjście | Min. 1x HDMI, 1x VGA |
| Kompresja | G.711 |
| Dwukierunkowy tor | Tak |
| Wejście | Min. 1x RCA, min. 16x z kamer IP |
| Wyjście | Min. 1x RCA |
| Rozdzielczość ekranu | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Sekwencja | Tak |
| OSD | Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |
| Język interfejsu | angielski, arabski, chiński, chiński uproszczony, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, indonezyjski, litewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, słoweński, turecki, węgierski, wietnamski, włoski |
| Kompresja | H.264 |
| Prędkość i rozdzielczość (na kanał) | 25 kl/s @ 2688 × 1520 (4Mpx) Min. 25 kl/s @ 2048 × 1536 (3Mpx) Min. 25 kl/s @ 1920 × 1080 (2Mpx) Min. 25 kl/s @ 1280 × 960 (1.3Mpx) Min. 25 kl/s @ 1280 × 720 (1Mpx) Min. 25 kl/s @ 704 × 576 (D1) |
| Bitrate | 256Kbps~12Mbps, 200Mbit (wej.) / 200Mbit (wyj.) |
| Jakość nagrań | CBR, VBR (1 ~ 6 poziomów) |
| Tryby nagrań | Ręczne, czasowy, ruch |
| Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, trasa, email, buzzer i komunikaty ekranowe |
| Detekcja Ruchu | Min. 396 stref (22x18) |
| Czułość detekcji | 1 ~ 6 |
| Strefy prywatności | Definiowalne min. 4 strefy detekcji na każdym kanale |
| Odtwarzanie kanałów | lokalnie: min. 4 kanały (maks.) przez sieć: min. 4 kanały (maks.) |
| Tryb szukania | Czas/data/kalendarz, wydarzenia |
| Funkcje odtwarzania | Odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tyłu, cyfrowy zoom |
| Archiwizacja | USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć |
| Tryb zapisu | Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, alarmowy |
| Ethernet | 1x RJ45 10/100/1000 Base-T |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, E-mail |
| Max. liczba użytkowników | 20 (jednocześnie, dual stream) |
| Zdalne sterowanie | CMS, www (IE), urządzenia mobilne iOS; Android |
| Dyski HDD obsługa | Min. 1x SATA (max. 6TB), odczyt technologii S.M.A.R.T. |
| Zarządzanie | Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów |
| USB | Min. 1x (2.0) + 1x (3.0) |
| Zasilanie | DC 12V |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

Dysk HDD

| Pojemność | Min. 4TB |
| --- | --- |
| Cache | 64MB |
| Interfejs | SATA |
| Prędkość obrotowa | Min. 5400 obr./min. |
| Szybkość przesyłania danych (maks.) | Bufor do hosta 6 Gb/s Host do / z dysku (trwały) 150 MB/s |
| Temperatura | 0 do 65 |
| Obudowa | 3,5” |

Switch POE

| Porty POE | Min. 16x port RJ45 PoE (10/100Mbps, IEEE802af/at) |
| --- | --- |
| Porty Uplink Ethernet | Min. 2x port RJ45 (10/100/1000Mbps) |
| Zasięg POE | maks. 150m |
| Zasięg UPLINK | maks. 150m |
| Obsługiwane standardy | IEEE802.3 10BASE-T, 100BASE-TX IEEE802.3u, IEEE802.3ab 1000BASE-T |
| Moc zasilacza PoE | Min. 250W (at<30W na port) |
| System zarządzania siecią warstwy 2 | Tak |
| Przepustowość | 16G |
| Technologia | Plug and play, End-span, PoE+ |
| Zacisk przewodu ochronnego | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Zasilanie | AC 100~240V |
| Temperatura przechowywania | -40°C ~ 85°C |
| Temperatura pracy | 0°C ~ 55°C |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |
| Zawartość zestawu | 1x switchPoE, 1x przewód zasilający, 2x uchwyt montażowy |

Kamera zewnętrzna tubowa

| Przetwornik | 1/2.7" 2MP |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | Min. 2Mpx, 1920 x 1080 pikseli |
| Czułość | 0lux (IR LED ON) |
| Obiektyw | 2.8~12mm |
| Elektroniczna migawka | 1~1/100 000s |
| Oświetlacz | Min. 48 diody ø5 IR LED (zasięg 50m) |
| Kompresja wideo | H.264+ (High Profile) / H.264 / MJPEG |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | Min. 25 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) Min. 25 kl/s dla 1280x720 (720p) Min. 25 kl/s dla 704x576 (D1) Min. 25 kl/s dla 352x288 (CIF) Min. 25 kl/s dla 480x240 |
| Strumienie | transmisja strumienia głównego: 1080p / 720p (min. 25kl/s) transmisja strumienia pomocniczego: D1 / CIF (min. 25kl/s) transmisja strumienia dodatkowego: D1 / CIF / 480x240 (min. 25kl/s) |
| Bitrate | min. 32K ~ 8192Kbps |
| Ustawienia | AWB, AGC, MIR, 2D/3D DNR, WDR, ROI |
| Dzień / Noc | ICR |
| Kompresja audio | G.711A |
| Ethernet | 10/100 Base-T PoE 802.3af |
| Audio | 1x wejście (jack 3.5) |
| Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
| Wsparcie dla protokołów | Onvif |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP (v1, v2, v3) |
| Zdalne sterowanie | CMS, www (IE, Fx), urządzenia mobilne iOS; Android |
| Menu | W języku polskim |
| Użytkownicy online | Max. 4 |
| Zmiana trybu pracy | PAL/NTSC, 50/60Hz |
| Filtrowanie adresów | IP, MAC |
| Powiadomienia | Zmiana adresu IP, wykrywanie ruchu, alarm, alarm serwer, powiadomienie o zmianie IP na e-mail, FTP |
| Czas podtrzymania alarmu | 5~120 sekund |
| Systemy | Detekcja ruchu, strefy prywatności, e-PTZ, regulacja czasu ekspozycji migawki |
| Strefy prywatności | Min. 4 strefy |
| ROI | 8 obszarów, 10 poziomów |
| Klasa szczelności | Min. IP66 |
| Zasilanie | DC 12V lub PoE 48V (802.3af) |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 50°C |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |
| Kolor | Biały |

Kamera wewnętrzna kopułkowa

| Przetwornik | 1/2.8" 2MP |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | Min. 2Mpx, 1920 x 1080 pikseli |
| Obiektyw | 2.8~12mm |
| Oświetlacz | Min. 42 diody ø5 IR LED (zasięg 30m) |
| Elektroniczna migawka | 1/25s ~ 1/100000s |
| Kompresja wideo | H.264 / MJPEG |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | Min. 25 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) Min. 25 kl/s dla 1280x960 (1.3Mpx) Min. 25 kl/s dla 704x576 (D1) Min. 25 kl/s dla 352x288 (CIF) |
| Strumienie | transmisja strumienia głównego: min. 2Mpx / 720p (25kl/s) transmisja strumienia pomocniczego: min. D1 / CIF (25kl/s) |
| Bitrate | 128K ~ 8192Kbps |
| Ustawienia | AWB, AGC, MIR, 2D/3D NR, WDR, ROI, Defog, tryb korytarzowy |
| Dzień / Noc | ICR |
| Kompresja audio | G.711A |
| Ethernet | Min. 1x RJ-45 10/100 Base-T, PoE 802.3af |
| Audio | 1x wejście (jack 3.5) |
| Wsparcie dla protokołów | Onvif, GB-T/28181-2011 |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPNP |
| Zdalne sterowanie | CMS (NVMS), www (IE, Fx, Safari) |
| Menu | W języku polskim |
| Użytkownicy online | Max. 4 |
| Zmiana trybu pracy | PAL/NTSC, 50/60Hz |
| Filtrowanie adresów | IP, MAC |
| Powiadomienia | Zmiana adresu IP, wykrywanie ruchu, alarm |
| Czas podtrzymania alarmu | 5~120 sekund |
| Systemy | Detekcja ruchu, strefy prywatności, e-PTZ, regulacja czasu ekspozycji |
| Strefy prywatności | Min. 4 strefy 1 kolor (czarny) |
| ROI | Min. 8 obszarów |
| Klasa szczelności | Min. IP66 |
| Zasilanie | DC 12V lub PoE 48V (802.3af) |
| Temperatura pracy | -40°C ~ 50°C |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |
| Kolor | Biały |

TV

| Przekątna ekranu | Min. 31,5" |
| --- | --- |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Format ekranu | 16:9 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | Min. 16,7 mln |
| Rodzaje wejść / wyjść | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. |
| Dodatkowe informacje | Regulacja wysokości (Height) Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm Regulacja kąta pochylenia (Tilt) |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |
| Kabel HDMI | Długość 3m, męski-męski |

Uchwyt TV

| Przekątna ekranu | 10”-32” |
| --- | --- |
| Rodzaj | z pełną regulacją (uchylno-obrotowy |
| Rozstaw VESA [mm] | 50 / 75 / 100 / 200 / 200x100 |
| Udźwig [kg] | 30 |

Mysz bezprzewodowa

| Typ myszy | Klasyczna |
| --- | --- |
| Łączność | Bezprzewodowa |
| Sensor | Optyczny |
| Rozdzielczość | Min. 1000DPI |
| Liczba przycisków | Min. 3 |
| Rolka przewijania | 1 |
| Interfejs | 2,4 GHz USB |
| Zasięg | Min. 10 m |
| Bateria | AA x1 |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

Zestawienie materiałowe:

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator sieciowy | Szt. | 1 |
| 2. | Switch POE | Szt. | 1 |
| 3. | Dysk HDD | Szt. | 1 |
| 4. | Kamera zewnętrzna | Szt. | 4 |
| 5. | Kamera wewnętrzna | Szt. | 4 |
| 6. | Patchcord (0,5m; 1m; 2m; 3m) | Szt. | 15 |
| 7. | Wtyk RJ45 | Szt. | 8 |
| 8. | Puszkahermetyczna IP66 | Szt. | 4 |
| 9. | Puszkahermetyczna IP44 | Szt. | 4 |
| 10. | TV | Szt. | 1 |
| 11. | Uchwyt TV | Szt. | 1 |
| 12. | Myszbezprzewodowa | Szt. | 1 |
| 13. | Kabel HDMI | Szt. | 1 |

## 4.3. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wymagana   gwarancja   ma   być   bezpłatną   usługą   serwisową   oferowaną Użytkownikowi  końcowemu  (Inwestorowi)  przez  producenta  sprzętu  w  okresie min. 24 miesięcy od dnia przekazania urządzeń do eksploatacji.

# 5. MULTIMEDIA , CB, TV, NAGŁOŚNIENIE

## 5.1. MULTIMEDIA

W pomieszczeniach (3/22; 3/17; 3/13; 2/16; 2/19)  gdzie ma być instalacja multimedialna (projektor+ekran) dostarczyć i zamontować projektory na suficie dobierając odpowiednie uchwyty uwzględniające wysokość pomieszczeń i odległości do ekranu projekcyjnego. Ekrany projekcyjne dostarczyć i zamontować: ścienny elektryczny (sala 3/22) i ścienne ręczne (3/17; 3/13; 2/16; 2/19). Kabel HDMI dostarczyć i zamontować: z jednej strony podłączony do projektora, z drugiej strony zakończony gniazdem HDMI w wybranym punkcie na projekcie.

Elementy składowe instalacji multimedialnej:

   projektor multimedialny,

   ekran projekcyjny do sali radnych,

   ekran projekcyjny do pozostałych pomieszczeń,

 uchwyt sufitowy do projektora,

kabel HDMI.

### 5.1.1. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

Sala Radnych 3/22 – projektor krótkoogniskowy podwieszony na suficie w odległościmin. 1m od ściany-ekranu projekcyjnego, uchwyt odpowiednio dobrany uwzględniający wysokość pomieszczenia, ekran min. szerokość 3,3m opuszczany elektrycznie, ostateczna i precyzyjna lokalizacja projektora i ekranu  powinna  być  ustalona  między  Użytkownikiem  a  Wykonawcą  w 	trakcie realizacji,

	Pomieszczenia 3/17; 3/13; 2/16; 2/19– projektor krótkoogniskowy podwieszony na suficie w odległości min. 1m od ściany-ekranu projekcyjnego, uchwyt odpowiednio dobrany uwzględniający wysokość pomieszczenia, ekran min. szerokość 2,7m opuszczany ręcznie, ostateczna i precyzyjna lokalizacja projektora i ekranu  powinna  być  ustalona  między  Użytkownikiem  a  Wykonawcą  w 	trakcie realizacji,

	kabel HDMI zamontować w korytach kablowych min. 25x40, złącze 1 podłączone do projektora, złącze 2 zakończone gniazdem HDMI	 w wybranym punkcie na projekcie, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazda HDMI  powinna  być  ustalona  między  Użytkownikiem  a  Wykonawcą  w 	trakcie realizacji,

	dodatkowy punkt HDMI w pomieszczeniu 3/22 zamontować w korytach kablowych min. 25x40, złącze 1 podłączone do projektora, złącze 2 zakończone gniazdem HDMI	 w wybranym punkcie na projekcie, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazda HDMI  powinna  być  ustalona  między  Użytkownikiem  a  Wykonawcą  w 	trakcie realizacji,

	długości kabli HDMIpowinny  być  dopasowane do odległości między projektorem a gniazdem HDMI i ustalone  między  Użytkownikiem  a  Wykonawcą  w 	trakcie realizacji.

### 5.1.2. URZĄDZENIA DLA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ

Projektor multimedialny

| Technologia wyświetlania | DLP |
| --- | --- |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 (FHD) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (FHD) |
| Format obrazu | 16:9 4:3 |
| Jasność | 2800 lm |
| Kontrast | 23 000:1 |
| Wielkość rzutowanego obrazu | 45" - 300" |
| Minimalna odległość projekcji | 0,5m |
| Żywotność lampy | min. 6 000 h (tryb ekonomiczny) min. 5 000 h (tryb normalny) |
| Moc lampy | Min. 190 W |
| Złącza wejścia / wyjścia | DC out (wyjście zasilania) - 1 szt. HDMI/MHL – min. 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. Mini USB – min. 1 szt. HDMI – min. 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. |
| 3D Ready | Tak |
| Łączność bezprzewodowa | Nie |
| Głośność pracy (w trybie ekonomicznym) | Min. 26 dB |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |
| Dołączone akcesoria | Osłona obiektywu Kabel zasilający Pilot |

Ekran projekcyjny do sali radnych 3/22

| Typ | Elektryczny |
| --- | --- |
| Powierzchnia projekcyjna | Biała, matowa |
| Obramowanie | Czarne |
| Wysokość | Min. 187 cm |
| Szerokość | Min. 332 cm |
| Format | 16:9 |
| Sterowanie | Z przełacznika ściennego Bezprzewodowe z pilota |
| Mocowanie | Ścienne |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

Ekran projekcyjny do 3/17; 3/13; 2/16; 2/19

| Typ | Ręczny |
| --- | --- |
| Powierzchnia projekcyjna | Biała, matowa |
| Obramowanie | Czarne |
| Wysokość | Min. 169 cm |
| Szerokość | Min. 270 cm |
| Format | 16:10 |
| Sterowanie | Ręczne |
| Mocowanie | Sufitowe Ścienne |
| Dodatkowe informacje | Automatyczny system blokujący ekran Płynne zwijanie ekranu |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

Kabel HDMI

| Typ | HDMI – HDMI |
| --- | --- |
| Złącze 1 | HDMI męskie |
| Złącze 2 | HDMI męskie |
| Standard | HDMI v1.4 |
| Dodatkowe informacje | Pozłacane styki Wideo 3D Obsługa HDMI Ethernet |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

Zestawienie materiałowe:

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektor | Szt. | 5 |
| 2. | Uchwyt | Szt. | 5 |
| 3. | Ekran | Szt. | 5 |
| 4. | Kabel HDMI | Szt. | 6 |
| 5. | Gniazdo HDMI pojedyńcze | Szt. | 6 |

### 5.1.3. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wymagana   gwarancja   ma   być   bezpłatną   usługą   serwisową   oferowaną Użytkownikowi  końcowemu  (Inwestorowi)  przez  producenta  sprzętu  w  okresie min. 24 miesięcy od dnia przekazania urządzeń do eksploatacji.

## 5.2. CB RADIO

W pomieszczeniu 3/12  Zarządzania kryzysowego dostarczyć i zamontować kabel RG-213 od CB-RADIA na dach budynku. Połączenie między radiem a anteną należy wykonać w korytku kablowym o minimalnym  przekrój 
	40mm x 25mm. Trasa korytek kablowych powinna  być  ustalona  między  Użytkownikiem  a  Wykonawcą  w 	trakcie realizacji.  Antenę, obecnie użytkowana, zamontować na dach budynku dobierając odpowiedni uchwyt i połączyć z kablem RG-58. Instalację antenową należy zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Elementy składowe instalacji multimedialnej:

   kabel RG-213

### 5.2.1. MATERIAŁY DLA INSTALACJI CB

Kabel antenowy RG-213

| Impedancja | 50 Ohm |
| --- | --- |
| Współczynnik skrócenia fali: | 0,66 |
| Tłumienie ekranu 100 - 900 MHz | >55 dB |
| Żyła środkowa | linka Cu |
| Średnica zewnętrzna | 10,29 mm |
| Ekran | oplot Cu, gęstość 94 % |
| Konstrukcja | oplotowy, miedziany, dielektryk wewnętrzny z litego polietylenu |

Zestawienie materiałowe:

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewód RG213 | m | 20 |
| 2. | Uchwyt | Szt. | 1 |

## 5.3. INSTALACJA TV

W pomieszczeniu 2/08  dostarczyć i zamontować kabel koncentryczny od GPD na dach budynku. Połączenie GPD a anteną i GPD a gniazdami TV (punkty widoczne na schematach) należy wykonać w projektowanych listwach okablowania strukturalnego, na pozostałych odcinkach w korytku kablowym o minimalnym przekroju	40mm x 25mm. Trasa korytek kablowych powinna  być  ustalona  między  Użytkownikiem  a  Wykonawcą  w 	trakcie realizacji. Antenęwraz z uchwytem dostarczyć i zamontować na dach budynku i połączyć z kablem koncentrycznym. Instalację antenową należy zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi.Zasilanie anteny DVBT zamontować w GPD.

Elementy składowe instalacji multimedialnej:

   kabel koncentryczny

   antena DVBT z uchwytem

### 5.3.1. URZĄDZENIA DLA INSTALACJI TV

Antena

| Zastosowane technologie | DVB-T |
| --- | --- |
| Rodzaj anteny | Aktywna |
| Antena | Zewnętrzna |
| Cechy główne | Inteligentna antena, która sama optymalnie dostosowuje stopień wzmocnienia, do siły sygnału nadajnika |
| Zakres UHF | Tak |
| Zakres VHF | Tak |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 174 – 862 |
| Inne | Gniazdo wyjściowe typu F |

Kabel koncentryczny

| Żyła wewnętrzna | drut miedziany 1,15 mm |
| --- | --- |
| Ekran | folia Cu/PET + oplot Cu 32x0,15 |
| Oporność falowa | 75 Ohm |
| Izolacja | polietylen spieniony (Foam) 4,8 mm |
| Powłoka zewnętrzna | PVC |

Zestawienie materiałowe:

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antena | Szt. | 1 |
| 2. | Kabel koncentryczny | m | 100 |
| 3. | Gniazdo antenowe pojedyńcze końcowe | Szt. | 2 |

### 5.3.2. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wymagana   gwarancja   ma   być   bezpłatną   usługą   serwisową   oferowaną Użytkownikowi  końcowemu  (Inwestorowi)  przez  producenta  sprzętu  w  okresie min. 24 miesięcy od dnia przekazania urządzeń do eksploatacji.

## 5.4. NAGŁOŚNIENIE – SALA RADNYCH 3/22

W pomieszczeniu 3/22 dostarczyć i zamontować głośniki w każdym narożniku pomieszczenia. Dobrać odpowiedni uchwyt do głośników mający regulacje w poziomie. Kabel głośnikowy 2x1,5 od głośników do gniazda audio należy położyć w projektowanych listwach okablowania strukturalnego, na pozostałych odcinkach w korytku kablowym o minimalnym przekroju 	40mm x 25mm. Trasa nowych korytek kablowych a także umiejscowienie gniazda audio powinna  być  ustalona  między  Użytkownikiem  a  Wykonawcą  w 	trakcie realizacji.

Elementy składowe instalacji multimedialnej:

wzmacniacz,

głośnik z uchwytem,

kabel głośnikowy 2x1,5.

### 5.4.1. URZĄDZENIA DLA INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA W SALI RADNYCH 3/22

Wzmacniacz

| Moc wyjściowa | Min. 60W RMS |
| --- | --- |
| Ilość stref nagłośnienia | Min. 6 |
| Wyjścia linii głośnikowych | Min. 4~16Ω, 70V, 100V |
| Wejście mikrofonowe | Min. 3 |
| Wejście Liniowe | Min. 3 |
| USB | Min. 1 |
| Slot kart SD | Min. 1 |
| Wyjście Liniowe | Min. 1 |
| Odtwarzacz MP3 | Tak |
| Tuner radiowy AM/FM | Nie |
| Zacisk przewodu ochronnego | Tak |
| Przeciwzwarciowe (SCP) | Tak |
| Przeciążeniowe (OCP) | Tak |
| Przeciwprzepięciowe (OVP) | Tak |
| Regulacja | Głośności MASTER/AUX/MIC Niskich i wysokich tonów |
| Inne: | Automatyczne wyciszenie muzyki Przycisk odgłosu gongu Wejście MIC1 z funkcją priorytetu Chłodzenie wentylatorem |
| Zasilanie | AC 230V/ 50Hz |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

Głośnik

| Rodzaj głośnika | Kolumienka |
| --- | --- |
| moc maksymalna | 15W |
| moc wyjściowa na zaczepach | 1W/2W/4W/7,5W/15W |
| system pracy | 100V |
| pasmo przenoszenia | 60Hz - 20kHz |
| Dwudrożny | głośnik nisko-średniotonowy z polipropylenową membraną, 11 mm kopułkowy głośnik wysokotonowy |
| Inne | do zastosowań wewnętrznych, kształt obudowy umożliwia montaż w narożnikach, |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

Kabel głośnikowy

| Jakość przewodnika: | Miedź elektrolityczna |
| --- | --- |
| Przekrój: | Min. 2x1.5mm2 |
| Wiązka | 28x0,25mm |

Zestawienie materiałowe:

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzmacniacz | Szt. | 1 |
| 2. | Głośnik | Szt. | 4 |
| 3. | Kabel głośnikowy | m | 50 |
| 4. | Gniazdo audio poczwórne | Szt. | 1 |
| 5. | Uchwyt | Szt. | 4 |

### 5.4.2. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wymagana   gwarancja   ma   być   bezpłatną   usługą   serwisową   oferowaną Użytkownikowi  końcowemu  (Inwestorowi)  przez  producenta  sprzętu  w  okresie min. 24 miesięcy od dnia przekazania urządzeń do eksploatacji.

# 6. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWIN

Rozmieszczenie urządzeń systemu SSWiN przedstawiono na projekcie sieci – zał1, zał2. Początkowo system SSWiN będzie się składał z centrali alarmowej,  9 czujek ruchu, 4 manipulatorów LCD, 2 zewnętrznych sygnalizatorów optyczno-akustycznych. Centralę alarmową należy zamontować w serwerowni na wysokości minimum 2m. Do centrali należy doprowadzić okablowanie 6x0,5mm z wszystkich elementów składowych alarmu tj. czujek ruchu, manipulatorów, sygnalizatorów. Do centrali SSWiN należy doprowadzić przewód UTP od centrali telefonicznej oraz przewód UTP z szafy krosowej GPD. Wszystkie przewody od systemu alarmowego należy kłaść w projektowanych listwach okablowania strukturalnego na pozostałych odcinkach nowe koryta muszą posiadać minimalny przekrój 25mm x 15mm. System należy skonfigurować oraz  przeszkolić pracowników Urzędu Gminy.

Elementy składowe Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN

Płyta główna centrali alarmowej – 1 szt.

Minimalne wymagania dla urządzenia:

- obsługa od 8 do 128 wejść przewodowych i bezprzewodowych

- obsługa od 8 do 128programowalnych wyjść

- dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy

- komunikator GSM/GPRS

- możliwość podziału systemu na 32 strefy i 8 partycji

- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń

- obsługa do 240 użytkowników

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania

- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego

- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej

- pamięć minimum 22000 zdarzeń z funkcją wydruku

- port RS-232 - gniazdo RJ

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

- gwarancja: 36 miesięcy

Cały system powinien umożliwiać:

- od 8 do 128 wejść przewodowych i bezprzewodowych

    - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC

    - obsługa czujek wibracyjnych i roletowych

    - obsługa 120 wejść adresowalnych

    - obsługa 120 wejść bezprzewodowych

    - szeroki wybór typów reakcji

    - kontrola obecności i poprawności działania czujek

- od 8 do 128 wyjść

- 32 strefy 8 partycji

    - strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref

    - możliwość grupowania stref i utworzenia 8 partycji

- współpraca z wieloma dodatkowymi modułami

- port RS-232 do programowania centrali, wydruku zdarzeń lub podłączenia modemu zewnętrznego

- komunikator z funkcją monitoringu, powiadomienia i modemu GSM/GPRS 900/1800/1900

- sterowanie systemem

    - manipulator LCD

    - klawiatura strefowa

- wiadomości SMS

    - piloty zdalnego sterowania

    - komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć komputerową)

    - opcjonalnie telefon komórkowy z zainstalowaną odpowiednią aplikacją

- program centrali zapisany w pamięci typu FLASH z możliwością jego aktualizacji bez konieczności demontażu centrali

- programowanie ustawień centrali

    - lokalnie przy pomocy manipulatora LCD

    - lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232

    - zdalnie przy pomocy komputera lub telefonu komórkowego łączącego się z centralą za pomocą modemu bądź przez sieć ETHERNET

- pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu zasilania hasła

    - 240 haseł użytkowników

    - 8 haseł administratorów

    - 1 hasło serwisowe

    - kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu

    - wyświetlanie w manipulatorze menu funkcji zależne od typu wprowadzonego hasła i uprawnień użytkownika

    - określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników

    - okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu

    - definiowanie stref chronionych dwoma hasłami

- edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór

- timery

    - 64 timerów systemowych definiowanych przez serwis

    - timery strefowe definiowane przez użytkowników

- pamięć zdarzeń

    - możliwość zapamiętania minimum  22000 zdarzeń

    - rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy, kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie, korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.

    - rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu

    - data i czas wystąpienia zdarzenia

- rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń

    - możliwość selekcji zdarzeń

    - nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w systemie

- kontrola dostępu

    - kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS

    - kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych centrali

    - sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych wyjść centrali

    - możliwość otwierania dowolnego przejścia w obiekcie z manipulatora LCD

- monitoring telefoniczny

    - 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe)

    - 9 identyfikatorów

    - formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM

- powiadamianie

    - 16 numerów telefonów

    - 16 komunikaty głosowe

    - 64 komunikatów tekstowych

    - potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF)

- odpowiadanie na telefon

    - sprawdzenie stanu stref centrali

    - sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami

- modem wewnętrzny minimum 300bps

- obsługa szybkich modemów zewnętrznych

    - sprawna wymiana informacji z komputerem

    - komfortowa obsługa - programowanie przy pomocy dedykowanego oprogramowania.

    - obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM

- niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach

    - automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu

    - podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem

- sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego

- zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral komunikacyjnych

Dualna czujka ruchu (PIR) – 9szt.

Minimalne wymagania dla urządzenia:

- metoda detekcji: podwójny PIR (Dual) + MW

- cyfrowe przetwarzanie sygnału

- zasięg detekcji:

    - PIR: 9x9m

    - MW: 3~20m

- kąt widzenia: 101°

- cyfrowa kompensacja temperatury

- tryby pracy: podstawowy lub licznikowy

- zasilanie: DC 12V/20mA

- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy

- zwiększona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe

- wykrywalna prędkość ruchu: 0.3 ~ 3m/s

-zalecana wysokość montażu: 2.4m

- gwarancja: 36 miesięcy

Czujka ruchu powinna posiadać tor PIR oraz mikrofalowy, podwójny pyroelement, cyfrowy algorytm detekcji ruchu, cyfrową kompensację temperatury oraz sygnalizację niskiego napięcia zasilania (spadek napięcia poniżej 9V). Cyfrowa dualna czujka powinna posiadać dwa tryby pracy: podstawowy - czujka zgłasza alarm, gdy oba czujniki wykryją ruch w odstępie krótszym niż 10 sekund oraz licznikowy - czujnik zgłasza alarm, gdy oba czujniki wykryją ruch w odstępie czasu krótszym niż 10 sekund lub w czasie krótszym niż 30 minut nastąpi 16 pobudzeń czujnika mikrofalowego bez pobudzenia czujnika podczerwieni.

Dedykowana obudowa do systemu alarmowego – 1 szt.

Transformator AC/AC 60VA – 1 szt.

Minimalne wymagania dla urządzenia:

- transformator: 60VA

- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz

- napięcie wyjściowe 18V oraz 20V AC

- stopień ochrony: IP43

Akumulator 18Ah/12V – 1szt.

Minimalne wymagania dla urządzenia:

- napięcie znamionowe: 12V

- pojemność:18Ah

- bezobsługowy

- rezystancja wewnętrzna: 17mΩ

- napięcie ładowania:

    - buforowe: 13.6 ~ 13.8V

    - cykliczne: 14.5 ~ 14.9V

- prąd ładowania: 1.8A (max 5.4A)

Ekspander wejść – 1szt.

Minimalne wymagania dla urządzenia:

- rozbudowa systemu o 8 wejść

- programowanie wartości rezystancji parametrycznej

- obsługa czujek wibracyjnych i roletowych

- współpraca z zaproponowaną centralą

- możliwość podłączenia do magistrali RS-485

Manipulator LCD – 4 szt.

Minimalne wymagania dla urządzenia:

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza

- diody LED informujące o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie

- sygnalizacja utraty łączności z centralą

- łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX

- szyfrator można zamontować w obudowie do szyfratorów LCD

- wyświetlacz LCD

    - 2x16 znaków

    - odczyt pamięci zdarzeń

    - stan wejść centrali

    - stan stref

    - zegar systemu i data

    - notatka serwisowa

    - wygodny sposób przypomnienia użytkownikowi m.in. o okresowej konserwacji systemu

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza

    - stałe

    - czasowe po naciśnięciu klawisza

    - uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście

- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

- 6 diod LED informujących o stanie systemu

- sygnalizacja dźwiękowa

    - alarm

    - awaria

    - czas na wejście

    - czas na wyjście

    - czas autouzbrojenia

    - naruszenie wejść (gong)

    - potwierdzenie operacji klawiatury

- 2 wejścia

- mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora

- sygnalizacja utraty łączności z centralą

- łącze RS-232

Moduł komunikacyjny Ethernet – 1szt.

Minimalne wymagania dla urządzenia:

- monitoring TCP/IP lub UDP

- zdalna obsługa centrali alarmowej poprzez Ethernet:

    - przy pomocy dedykowanych programów

    - przy pomocy telefonu komórkowego z zainstalowaną aplikacją

    - poprzez przeglądarki WWW

- współpraca z zaproponowaną centralą:

- dodatkowe wejście sabotażu modułu

- obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP

- otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami

- kodowanie transmisji danych

- temperatura pracy: -10~55 °C

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny – 2 SZT.

Minimalne wymagania dla urządzenia:

- sygnalizacja:

    - akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

    - optyczna: super jasne diody LED

- zabezpieczenie antysabotażowe przed:

    - otwarciem

    - oderwanie od podłoża

- klasa środowiskowa: III

- wymiary obudowy nie większe niż 20x40x15cm i nie mniejsze niż 10x20x5cm

- zakres temperatur pracy: -35ºC ~ +55ºC

- znamionowe napięcie zasilania: 12V DC (+/-15%)

- natężenie dźwięku minimum: 110dB

- 2 wejścia sterujące - możliwość wyboru sterowania

- możliwość wyboru sygnału alarmowe - 3 sygnały akustyczne

- kolor sygnalizacji - czerwony

Kabel RJ – 1szt.

do podłączenia central i modułów z gniazdem

- długość: 600mm

- do modułów m.in: GSM, ISDN, Ethernet

Przewód 6x0,5 mm – 468m

Zestawienie materiałowe:

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyta główna centrali alarmowej | Szt. | 1 |
| 2. | Dualna czujka ruchu (PIR) | Szt. | 9 |
| 3. | Dedykowana obudowa do systemu alarmowego | Szt. | 1 |
| 4. | Transformator AC/AC 60VA | Szt. | 1 |
| 5. | Akumulator 18Ah/12V | Szt. | 1 |
| 6. | Ekspander wejść – 1szt. | Szt. | 1 |
| 7. | Manipulator LCD – 4 szt | Szt. | 4 |
| 8. | Moduł komunikacyjny Ethernet | Szt. | 1 |
| 9. | Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny | Szt. | 2 |
| 10. | Kabel RJ – 1szt. | Szt. | 1 |
| 11 | przewód | m | 468 |

# 7. UWAGI KOŃCOWE

Jeżeli  prace  lub  materiały  niezbędne  realizacji  projektu  nie  zostały  ujęte w przedmiarach oraz kosztorysie inwestorskim to należy przyjąć, że ich wykonanie i zastosowanie jest konieczne i musi być uwzględnione na etapie składania oferty przez Wykonawcę.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawy  szkód  i  wszystkich  zabrudzeń powstałych  w  wyniku  prowadzenia  prac  a  w  szczególności  uszkodzeń  ścian, podłóg oraz instalacji wewnętrznych.

Dopuszcza się zmianę zaproponowanych w projekcie rozwiązań o ile wszystkie modyfikacje  zostaną  uzgodnione  z  Projektantem  działającym  w  porozumieniu z Użytkownikiem  końcowym.  Wszystkie  zmiany  i  odstępstwa  od  niniejszego projektu muszą być opisane w dokumentacji powykonawczej

## 7.1. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Należy sporządzić dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać min.:

   raporty z pomiarów dynamicznych wszystkich torów transmisyjnych, 
   rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych,

   oznaczenia   poszczególnych   szaf,   gniazd,   kabli   i   portów   w   panelach 
	krosowych,

   lokalizację gniazd oraz przebić przez ściany i podłogi,    pomiary instalacji elektrycznej,

   karty gwarancyjne i inne dokumenty będące podstawą do wykonania napraw 
gwarancyjnych urządzeń,

   licencje (o ile są wymagane), 
   kopie uprawnień.

## 7.2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Wszystkie  materiały  wprowadzone  do  robót  winny  być  nowe,  nieużywane, najnowszych   aktualnych   wzorów,   winny   również   uwzględniać   wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.

Wymaga się aby sprzęt pochodził z legalnego kanału dystrybucji producenta na terenie UE.

Wymaga się aby sprzęt był fabrycznie nowy, nie używany i nie stanowił części projektu dla innego klienta ma terenie UE.

## 7.3. GWARANCJA

Na wszystkie urządzenia i materiały gdzie w projekcie nie uwzględniono zapisu o czasie gwarancji wymagana jest gwarancja w okresie min. 24 miesięcy od dnia przekazania urządzeń do eksploatacji.